СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВИННИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

(Актуализация на 2023 год)

ТОМ 2

Санкт-Петербург, 2022 год

Заказчик:

Администрация МО "Винницкое Сельское Поселение"

Юридический адрес: 187760, Ленинградская область, Подпорожский р-н, с Винницы, Советская ул., д. 79

Фактический адрес: 187760, Ленинградская область, Подпорожский р-н, с Винницы, Советская ул., д. 79

_________________ Кузнецов А.В.

Разработчик:

ООО «Интерстрой»

Юридический адрес: 196655, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

Фактический адрес: 196655, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Севастьянова, д.12, офис 312

_________________ Пиявкина О.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании «муниципальное образование Винницкое сельское поселение»		8

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	 12

1.1.	Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	13

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.	16

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	17

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	17

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	18

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	18

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, сельских округов либо в границах сельского поселения (поселения) и сельского поселения федерального значения или сельских округов (поселений) и сельского поселения федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	19

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	22

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	22

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения				  			25

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	25

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	33

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	34

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	34

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	34

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	35

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных				 			  		35

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	35

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	35

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;	35

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	36

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	37

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	38

6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	39

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	39

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку	39

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	39

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	39

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	40

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	41

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	41

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	41

8.	Перспективные топливные балансы	42

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	42

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	45

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	46

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	46

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	49

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	49

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	49

10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	50

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	50

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	53

10.3.	основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	53

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	54

10.5.	реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения	54

11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии		55

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	56

13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения		57

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	57

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	57

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	57

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	58

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	58

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	58

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	70

14.	Ценовые (тарифные) последствия	59

# Общие сведения о муниципальном образовании Винницкое сельское поселение

Ви́нницкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Подпорожского района Ленинградской области. Административный центр — село Винницы.

Поселение расположено в юго-восточной части Подпорожского района.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 75 км.

Граничит:

- на севере — с Подпорожским городским поселением

- на северо-востоке — с Вознесенским городским поселением

- на востоке — с Вологодской областью

- на юге — с Тихвинским муниципальным районом

- на западе — с Лодейнопольским муниципальным районом

По территории поселения проходят автодороги:

- 41К-016 (Станция Оять — Плотично)

- 41К-713 (Винницы — Казыченская)

- 41К-714 (Лукинская — Пелдуши)

- 41К-715 (Курба — Миницкая)

- 41К-717 (подъезд к деревне Шондовичи)

- 41К-731 (подъезд к деревне Чикозеро)

- 41К-733 (подъезд к деревне Кузьминская)

- 41К-734 (подъезд к деревне Матрёновщина)

- 41К-736 (Немжа — Еремеевская)

- 41К-738 (подъезд к деревне Лашково)

- 41К-739 (Макарьевская — Васильевская)

- 41К-740 (подъезд к деревне Ильинская)

- 41К-742 (подъезд к посёлку Игнатовское)

По территории поселения протекает множество рек, крупнейшей из которых является Оять, имеется множество озёр.

Границы территории поселения:

По смежеству с Подпорожским городским поселением:

От границы Подпорожского муниципального района на северо-восток по южным границам кварталов 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 145, 146, 147 и 130 Подпорожского лесничества Подпорожского лесхоза, пересекая ручей Гагоя в квартале 160 и безымянный ручей в квартале 130, до южной границы квартала 154 Пертозерского лесничества Подпорожского лесхоза (восточная граница квартала 130 Подпорожского лесничества Подпорожского лесхоза); далее на северо-восток по южным границам кварталов 154, 155, 153, 145, 146, 147, 148, 149 и 150 Пертозерского лесничества Подпорожского лесхоза, на север по просеке квартала 150 и 140 до южной границы квартала 151 этого лесничества; далее на восток по южным границам кварталов 121, 122, 123, 124, 125, 126 и 130, пересекая ручей Пуркручей в квартале 130, на северо-восток по юго-восточным границам кварталов 130 и 129, пересекая протоку между озером Кимозеро и озером Сяргозеро, а также автодорогу Плотично- Винницы- Надпорожье в квартале 129, до южной границы квартала 102 Юксовского лесничества Вознесенского лесхоза.

По смежеству с Вознесенским городским поселением:

Далее на восток по южным границам кварталов 102, 96, 103, 110, 111, 113, 120,

121, 122, 123, 124, 125 и 126 Юксовского лесничества Вознесенского лесхоза, пресекая реку Веранда в квартале 111, до западной границы квартала 121 Онежского лесничества Вознесенского лесхоза; далее на юг по западной границе квартала 121 этого лесничества до ручья Пелгас; далее на восток по правому берегу ручья Пелгас до восточной границы квартала 121, на юг по западным границам кварталов 122, 128 и 133, на восток по южным границам кварталов 133, 134, 135, 136 и 137 Онежского лесничества Вознесенского лесхоза до границы Подпорожского муниципального района.

На востоке:

Далее на юг по границе Подпорожского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области (по смежеству с Вологодской областью), до точки пересечения смежной границей Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов границы Ленинградской области.

На юге:

Далее на запад по границе Подпорожского муниципального района до точки

пересечения ее смежной границей Тихвинского и Лодейнопольского муниципальных районов; далее на северо-запад по границе Подпорожского муниципального района (смежной с Лодейнопольским муниципальным районом) до исходной точки.

Рисунок 1 – Расположение Винницкого сельского поселения

В состав муниципального образования Винницкое сельское поселение включены 38 населенных пункта:

Село Винницы, деревня Аверкиевская, деревня Великий Двор, деревня Грибановская, деревня Заяцкая, поселок Игнатовское, деревня Некрасово, деревня Тумазы, деревня Васильевская, деревня Казыченская, поселок Курба, деревня Макарьевская, деревня Миницкая, деревня Федоровская, деревня Алексеевская, деревня Бахарево, деревня Еремеевская, деревня Ильинская, деревня Кармановская, деревня Кузьминская, деревня Лукинская, деревня Мартемьяновская, деревня Ильинская, деревня Ожеговская, деревня Пелдуши, деревня Савинская, деревня Шондовичи, деревня Зиновий Наволок, поселок Кузра, деревня Лашково, деревня Лаврово, деревня Матреновшина, деревня Норгино, деревня Средняя, деревня Феньково, деревня Холодный ручей, деревня Чур-ручей, деревня Ярославичи

Административным центром поселения является село Винницы.

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации Ленинградская область и соответственно территория Подпорожского муниципального района находятся в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом. Для него характерны повышенная влажность, большое количество атмосферных осадков, влажное лето с невысокими температурами и холодная сухая зима.

По данным климатических показателей метеостанций Винницы и Вознесенье, территория Винницкого сельского поселения находится в первом самом холодном на территории Ленинградской области агроклиматическом районе. Ресурсы тепла здесь значительно ниже, чем в других муниципальных районах области, а безморозный период длится всего лишь 105–112 дней.

Среднегодовая температура воздуха по метеостанции Винницы +2 °C — самая низкая в Ленинградской области. Среднемесячная температура января, самого холодного месяца -10,9 °C, июля, самого жаркого месяца +15,6 °C.

Дни с температурой воздуха ниже -30 °C наблюдаются практически ежегодно. Абсолютный минимум температуры отмечен на уровне -44 °C.

Устойчивый снежный покров ложится в среднем 30 ноября и сохраняется в среднем до 12 апреля, высота снежного покрова в среднем составляет 45–55 см, глубина промерзания почвы достигает 140–145 см.

Устойчивые морозы сохраняются около 4-х месяцев.

Полное оттаивание суглинистых почв происходит в среднем 26–28 апреля, супесчаных — 24–26 апреля.

Территория сельского поселения расположена в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 653 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август–сентябрь (75–76 мм).

Среднегодовое значение влажности составляет 80–81 %.

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения в период с температурой более +10 °C, равен 1,6–1,8. Его величина одна из самых высоких в Ленинградской области, что свидетельствует о высокой влагообеспеченности в вегетационный период.

Для ветрового режима характерно преобладание в течение всего года, западных, юго-западных, южных и юго-восточных ветров. Летом увеличивается повторяемость ветров северных и северо-восточных направлений.

# Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

## Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Винницкого сельского поселения является генеральный план.

Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2030 г. принят по данным Администрации Винницкого сельского поселения.

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Винницкого сельского поселения Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в 2 Вариантах развития системы теплоснабжения таблицах.

Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч (Вариант 1)

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,58 | 2,16075 | 0,0352 | 2,126 | 0,2173 | 2,064931 | 2,28 | 0,096 | 3,71% |
| 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 3,87 | 3,241125 | 0,0352 | 3,21 | 0,21 | 2,68 | 2,89 | 0,52 | 13,48% |
| 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 3,87 | 3,24 | 0,04 | 3,21 | 0,20 | 2,95 | 3,15 | 0,25 | 6,54% |
| 2029-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 3,87 | 3,24 | 0,04 | 3,21 | 0,19 | 2,98 | 3,17 | 0,22 | 5,78% |

Таблица 1.2.2 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч (Вариант 2)

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,58 | 2,16075 | 0,0352 | 2,126 | 0,2173 | 2,064931 | 2,28 | 0,096 | 3,71% |
| 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,58 | 2,16075 | 0,0352 | 2,13 | 0,21 | 1,80 | 2,01 | 0,33 | 12,62% |
| МКУ-6 | 5,16 | 4,80 | 0,010 | 4,79 | 0,05 | 0,65 | 0,70 | 4,14 | 80,21% |
| 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,58 | 2,16 | 0,04 | 2,13 | 0,20 | 1,82 | 2,01 | 0,31 | 11,92% |
| МКУ-6 | 5,16 | 4,80 | 0,01 | 4,79 | 0,05 | 0,91 | 0,96 | 3,88 | 75,17% |
| 2029-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,58 | 2,16 | 0,04 | 2,13 | 0,19 | 1,84 | 2,02 | 0,29 | 11,22% |
| МКУ-6 | 5,16 | 4,80 | 0,01 | 4,79 | 0,05 | 1,27 | 1,32 | 3,51 | 68,12% |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается увеличение присоединённой нагрузки.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Перспективный прирост потребления тепловой энергии потребителями расположенными в производственных зонах не ожидается.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На сегодняшний день зона действия централизованного теплоснабжения с. Винницы при этом имеет перспективу по подключению потребителей.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения запланирован ряд мероприятий, в результате проведения которых зона действия котельных будет увеличена и охватит территорию с. Винницы.

ООО «НИЛА» снабжает теплом:

- потребителей организаций, учреждений;

- дома муниципальной собственности;

Список объектов потребляющих тепловую энергию, присоединенных к котельной:

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном», с. Винницы, ул. Советская, д. 87

- ГБУК ЛО «Дом народного творчества», с. Винницы, ул. Советская, д. 68

- ГБУК ЛО «Дом народного творчества», с. Винницы, ул. Советская, д. 66

- ОМВД, с. Винницы, ул. Советская, д. 93

- МБОУ «Винницкая школа-интернат», с. Винницы, ул. Советская, д. 70 (школа)

- МБОУ «Винницкая школа-интернат», с. Винницы, ул. Советская, д. 72 (интернат)

- МКУ «Винницкое библиотечно-культурное объединение», с. Винницы, ул. Советская, д. 64

- ПАО «Сбербанк», с. Винницы, ул. Коммунальная, д. 13

- ИП Самсонов, с. Винницы, ул. Советская, д. 85

- МКД, с. Винницы, ул. Советская, д. 92

- МКД, с. Винницы, ул. Советская, д. 94

- МКД, с. Винницы, ул. Советская, д. 96

- МКД, с. Винницы, ул. Советская, д. 96-б

- МКД, с. Винницы, ул. Спортивная, д. 27

- МКД, с. Винницы, ул. Коммунальная, д. 13

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения.

Твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории Винницкого сельского поселения на данный момент функционирует 1 источник централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории с. Винницы на расчетный срок до 2036 года представлен в таблицах 1.2.1 и 1.2.2.

При составлении балансов были учтены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, мероприятия по строительству новых тепловых сетей.

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.

## Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30×108ϕR2П+95×R0,86B0,26sП0,62H0,19Δτ0,38,

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-  для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Rэ=563⋅ϕs0,35⋅H0,07B0,09⋅ΔτП0,13 .

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Муниципального образования Винницкое сельское поселение приводятся в таблице

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 | 0,75 | 2,06 | 2,75 | 12,00 | 1,10 | 1,23 |

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В муниципальном образовании Винницкое сельское поселение в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания безопасности теплоносителя для населения, на источниках теплоснабжения с. Винницы используются химводоподготовка внутреннего и наружного контура, Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы и трубопроводы из ППУ.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Таблица 3.1.1 - Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии за 2021 год, тыс, м3

| Наименование показателя | Котельная №14 |
| --- | --- |
| Объем воды в трубопроводах тепловых сетей, м3 | 46,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс, м3 | 0,032 |
| сверхнормативный расход воды, тыс, м3 | --- |
| Расход воды на ГВС, тыс, м3 | --- |

Таблица 3.1.2 - Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) за 2021 год

| Параметр | Единицы измерения | Котельная №14 |
| --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | м3/ч | 2 |
| Срок службы | лет | --- |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед, | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 32 |
| нормативные утечки теплоносителя | м3 | --- |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | м3 | --- |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | --- |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |
| Доля резерва | % |  |

Таблица 3.1.3 – Расчетный баланс теплоносителя

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,28 | 46,30 | 0,1158 | 0,25 |

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.4 – Расчетный объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме (без учета ГВС)

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |
| Котельная №14 | 46,30 | 0,93 |

Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения.

Таблица 3.1.5 – Баланс теплоносителя муниципального образования Винницкое сельское поселение

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |
| Винницкое сельское поселение | 2,28 | 46,30 | 0,1158 | 0,25 |
| 2022-2025 годы |  |  |  |  |
| Винницкое сельское поселение | 2,89 | 58,65 | 0,1466 | 0,32 |
| 2026-2028 годы |  |  |  |  |
| Винницкое сельское поселение | 3,15 | 63,88 | 0,1597 | 0,35 |
| 2029-2036 годы |  |  |  |  |
| Винницкое сельское поселение | 3,43 | 69,68 | 0,1742 | 0,38 |

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.6 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |
| Винницкое сельское поселение | 46,30 | 0,93 |
| 2022-2025 годы |  |  |
| Винницкое сельское поселение | 58,65 | 1,17 |
| 2026-2028 годы |  |  |
| Винницкое сельское поселение | 63,88 | 1,28 |
| 2029-2036 годы |  |  |
| Винницкое сельское поселение | 69,68 | 1,39 |

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения.

1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой модернизацией Котельной №14 для увеличения установленной мощности до 3,87, посредством установки 1 дополнительного водогрейного котла  КВу-1500, а также реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Винницкое сельское поселение предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- Организация теплоснабжения МО Винницкое сельское поселение,  обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

- Модернизация котельной №14 с установкой дополнительно 1 водогрейного котла  КВу-1500  и сопутствующего оборудования

- Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д. 1 а, с. Винницы

- Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

- Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии.

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Строительство тепловых сетей от ТК-3 к проектируемой ТК-3А, протяженностью 150 м, Ду 150мм.

- Строительство/реконструкция тепловых сетей от ТК-1 к ТК-5, протяженностью 230 м, Ду 150мм, с целью увеличения проходного диаметра на больший, в связи с увеличением потребления..

- Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Винницкого сельского поселения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей.

Технические Характеристика котла

Описание оборудования

Котлы полной заводской готовности не требуют сложного монтажа и готовы к использованию после подключения дымового тракта, электрики и системы теплоснабжения. Загрузка топлива автоматическая, (топливная щепа). В аварийных ситуациях предусмотрена ручная подача топлива (дрова).

Конвективная часть котлов выполняется полностью из деталей цилиндрической (трубной) формы, что позволяет держать высокое давление и использовать котлы в системах отопления с рабочим давлением до 6 bar (давление опрессовки 20 bar).

Основной съем тепла осуществляется в верхней жаротрубной части, конструктивное трехходовое исполнение которого позволяет наиболее полно использовать теплоту сгорания топлива для нагрева теплоносителя. Большой люк на передней части котлов позволяет быстро и качественно произвести обслуживание (чистку) нагревательной части котла со стороны газового тракта. Охлаждаемая колосниковая решетка, не позволяет достигать критических температур на границе зольник-топка, тем самым уменьшая вероятность шлакования при использовании в качестве топлива каменных углей.

Рисунок 2 - Схема движения топочных газов (продольный разрез)

Высокий КПД обеспечивается за счет эффективной конструкции котла и максимального использования тепла отходящих дымовых газов. Топочные газы проходя через конвективную часть котла совершают три возвратно-поступательных горизонтальных движения, иными словами конвективная часть трех ходовая.

Рисунок 3 - Системы отопления на базе котлов КВу с автоматизированной загрузкой

Управление котлом в автоматическом режиме построено на базе высоконадежного промышленного контроллера Mitsubishi (Япония).

С помощью пульта АСУ можно производить тонкую настройку котельной установки под конкретный режим и внешние условия.

Принцип работы установок

Установка состоит из бункера накопителя топлива поз. 1, подающего толкателя, поз. 3 и непосредственно котла поз. 8.

Установка служит для производства тепловой энергии посредством сжигания древесных отходов, древесной щепы. В бункер накопитель поз.1 загружается топливо в виде мелкофракционной древесины, которое при помощи толкателя поз. 3 при помощи привода поз. 2 подается на зеркало горения котла поз. 4. Где и происходит его первичное сжигание. Необходимое количество воздуха для горения подается через патрубок поддува поз. 5. Система подддува и конструкция котла обеспечивают подачу вторичного воздуха для догорания топлива в верхней части топки одновременно с первичным. Топочные газы проходят вверх в конвективную часть котла поз. 8 где отдают сгенерированную энергию теплоносителю системы. Отработавшие топочные газы попадают в дымовой короб поз. 9 и отбираются в выхлопной дымовой тракт, включающий в себя циклон золоуловитель поз. 11. Для удобства обслуживания и чистки котла жаротрубная часть котла оснащена люком поз. 7. В случае использования в виде топлива кусковых отходов или дров, их загрузка производится в ручную через топочную дверцу поз. 6.

Обеспечение безопасности работы установки

Данный тип установок для сжигания древесных отходов и дров оснащается системой автоматизированного управления. Система обеспечивает как программирование алгоритма работы, так и обеспечение пожаробезопасности установки.

Рисунок 4 – Технические характеристики котлов КВу

2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с установкой новой Водогрейной блочно-модульной котельной 6 МВт «МКУ-6,0», работающей на твердом топливе (Дрова, древесные отходы, щепе, стружка, лузка, пеллеты, древесные гранулы), производства Компании «КотлоЭнергоПром», является торговой маркой котельного завода «Вектор», который расположен в г. Барнауле Алтайского края., номинальной теплопроизводительностью данной модели — 5,16 Гкал/ч, с переключением на нее части абонентов от Котельной №14, для подключения новых потребителей, а также реконструкцией источника теплоснабжения Котельная №14 по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г).

Этот вариант сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории МО Винницкое сельское поселение предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

- Организация теплоснабжения МО Винницкое сельское поселение,  обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии

- Установка водогрейной блочно-модульной котельной 6 МВт «МКУ-6,0», работающей на твердом топливе (Дрова, древесные отходы, щепе, стружка, лузка, пеллеты, древесные гранулы), номинальной теплопроизводительностью данной модели — 5,16 Гкал/ч, с переключением на нее части абонентов от Котельной №14, для подключения новых потребителей

- Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР;

- Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д. 1 а, с. Винницы

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Строительство тепловых сетей от ТК-3 к проектируемой ТК-3А, протяженностью 150 м, Ду 150мм.

- Строительство/реконструкция тепловых сетей от ТК-1 к ТК-5, протяженностью 230 м, Ду 150мм, с целью увеличения проходного диаметра на больший, в связи с увеличением потребления..

- Строительство новых сетей теплоснабжения для переключения потребителей от Котельной №14 к новой МКУ.

- Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районах, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одной котельной к другой, на случай выхода из строя одной из котельных

- Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям

- Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям

- Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Винницкого сельского поселения предлагает значительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что может повлиять на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя одной из котельных, благодаря перемычкам между сетями теплоснабжения, будет обеспечена возможность подключения абонентов одной котельной к другой.

Модульная котельная МКУ-6,0 на основе 2 котлов КВм-3,0 на древесных отходах со шнековой подачей

Рисунок 5 - Водогрейная блочно-модульная котельная 6 МВт твердотопливная

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модульная котельная МКУ-6,0 на основе 2 котлов КВм-3,0 на древесных отходах со шнековой подачей — это набор основного оборудования в сварных металлических каркасах, которые после монтажа становятся единым помещением. Котельная может быть оборудована внутренними системами водоснабжения для личного пользования работников, сантехнической мойкой и санузлом. Отопление в котельной обеспечивается теплом, выделяющимся при работе котлов, а отопление в обслуживаемых помещениях — водяными радиаторами.

Модульная котельная МКУ-6,0 на основе 2 котлов КВм-3,0 на древесных отходах со шнековой подачей может быть одноконтурной или двухконтурной. Перед попаданием в котельную систему, вода проходит процессы водоподготовки, степень которых зависит от качества среды. Минимальная подготовка включает в себя прохождение через грязевой фильтр, очищающий воду от твердых частиц и предупреждающий поломки. Далее вода насосами подается в котлы, где нагревается до необходимой температуры, и оттуда — на обслуживаемые территории. Регулирование производительности котельной происходит путем отключения котлов или изменением мощности оборудования за счет подачи топлива.

Модульная котельная МКУ-6,0 на основе 2 котлов КВм-3,0 на древесных отходах со шнековой подачей подразумевает ручную топливоподачу и шлакоудаление. Для хранения топливных запасов можно организовать складское помещение.

Модульная котельная МКУ-6,0 на основе 2 котлов КВм-3,0 на древесных отходах со шнековой подачей представляет собой автономный источник энергии для теплоснабжения и подогрева воды. Она не требует большой территории для установки, легко демонтируется и состоит из отдельных блоков, что позволяет быстро транспортировать котельную.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовление под нужды заказчика позволяет укомплектовать модульную котельную исключительно необходимым оборудованием;

Независимость от центральных систем обеспечивается автономной работой котельной;

Легкий монтаж и демонтаж котельной позволяет использовать МКУ-0,1 множество раз на множестве объектов;

Согласование всех этапов производства позволяет учесть все требования и получить нужный результат.

РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА

Модульная котельная МКУ-6,0 на основе 2 котлов КВм-3,0 на древесных отходах со шнековой подачей поставляется блоками, которые на месте монтажа собираются в одно здание. Блоки котельной максимально укомплектованы, все оборудование заводской сборки, что позволяет начать эксплуатацию котельной сразу после монтажа.

Модульная котельная МКУ-6,0 на основе 2 котлов КВм-3,0 на древесных отходах со шнековой подачей устанавливается на ровный фундамент. Блоки соединяются болтами, трубопроводы, электрика и автоматика стыкуется. Далее котельная подключается к коммуникациям и проводятся пуско-наладочные работы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важно соблюдать периодичность профилактических работ: осмотр котельной на наличие неисправностей, регулярная чистка котлов и дымоходов, регулировка, настройка параметров, осмотр и проверка топливных горелок, анализ выходных газов и своевременное устранением неисправностей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модульная котельная МКУ-6,0 на основе 2 котлов КВм-3,0 на древесных отходах со шнековой подачей комплектуется по заявке заказчика.

Таблица 4.1.1 – Технические характеристики водогрейной блочно-модульной котельной 6 МВт

| КПД, НЕ МЕНЕЕ: | 80,00% | РАСХОД ТОПЛИВА: | 2160, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО ОСНОВНЫХ МОДУЛЕЙ КОТЕЛЬНОЙ: | 2, шт | МАССА: | 12600, кг |
| ВИД ТОПКИ: | Шнековая подача | ТИП ТОПОЧНОГО УСТРОЙСТВА: | механическая |
| КОЛИЧЕСТВО КОТЛОВ: | 2, шт | ТЕМПЕРАТУРА УХОДЯЩИХ ГАЗОВ: | 250, °C |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДXШXВ): | 9,0*6,0*4,0, мм | ВИД ТОПЛИВА: | Щепа |
| НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МКУ: | 5,17 , Гкал | НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МКУ: | 6,00, МВт |
| ТОПЛИВОПОДАЧА, ЗОЛОУДАЛЕНИЕ: | механическая | ВИД ТОПЛИВА: | Дрова |
| ВИД ТОПЛИВА: | Дрова | ВИД ТОПЛИВА: | Щепа |
| ВИД ТОПЛИВА: | Опил | ВИД ТОПЛИВА: | Кора |
| МАРКА: | МКУ-6,0 | ТИП ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ: | КВм-3,0 |
| ТИП: | КВм | МОЩНОСТЬ: | 6, МВт |

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

1 вариант развития системы теплоснабжения на территории Винницкого сельского поселения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а так же обеспечит возможность подключения новых потребителей.

2 вариант развития системы теплоснабжения на территории Винницкого сельского поселения предлагает значительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что может повлиять на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. В случае аварийной ситуации, при выходе из строя одной из котельных, благодаря перемычкам между сетями теплоснабжения, будет обеспечена возможность подключения абонентов одной котельной к другой.

В данный момент нет возможности определить наиболее приоритетный вариант перспективного развития систем теплоснабжения на территории Винницкого сельского поселения, поэтому Схемой будут учтены оба варианта развития.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение

Существующая централизованная система теплоснабжения с. Винницы сохраняется. Основным источником теплоснабжения для жилой застройки, объектов общественно-деловой и объектов культуры и здравоохранения, являются существующая котельные. Предложения по строительству источника теплоснабжения отражен в Варианте №2 Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

Таблица 5.1.1 – Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения до конца периода действия схемы теплоснабжения (15 лет)

| № | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство четырех 58- ми квартирных домов | 47:05:0908002 |  |  | 10 423,1 | 1,1 |  |

Индивидуальное теплоснабжение

Теплоснабжение частной не значительной части жилой застройки, административных и общественных зданий, предусмотрено от автономных источников теплоснабжения, которые обеспечат потребителей отоплением.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящий момент не все потребители с. Винницы находятся в зоне действия существующего источника теплоснабжения. Расширение зон эффективного теплоснабжения целесообразно. Предложения по реконструкции существующего источника теплоснабжения отражен в Варианте №1 Мастер-плана Схемы теплоснабжения.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Оборудование на котельной заменено в 2018 году, Предполагается установка еще одного котла.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В поселении существует один источник теплоснабжения.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы выполнять в установленном законодательством порядке.

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для котельных используется температурный график 95-70оС, температурных «срезок» не имеет, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения сельского поселения.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95/70ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям.

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. Температурный график котельной представлен в таблице.

Таблица 5.8.1 Температурный график Котельной №14

| температура воздуха | температура под, тр-од, | температура обр, тр-од, |
| --- | --- | --- |
| +10 | 37 | 32 |
| +9 | 39 | 33 |
| +8 | 39 | 34 |
| +7 | 41 | 35 |
| +6 | 43 | 36 |
| +5 | 45 | 38 |
| +4 | 46 | 39 |
| +3 | 48 | 40 |
| +2 | 49 | 41 |
| +1 | 51 | 42 |
| 0 | 53 | 43 |
| -1 | 54 | 44 |
| -2 | 56 | 45 |
| -3 | 57 | 46 |
| -4 | 59 | 47 |
| -5 | 61 | 48 |
| -6 | 62 | 49 |
| -7 | 64 | 50 |
| -8 | 65 | 51 |
| -9 | 67 | 52 |
| -10 | 68 | 53 |
| -11 | 70 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 77 | 59 |
| -17 | 78 | 60 |
| -18 | 80 | 61 |
| -19 | 81 | 61 |
| -20 | 83 | 62 |
| -21 | 84 | 63 |
| -22 | 85 | 64 |
| -23 | 87 | 65 |
| -24 | 88 | 66 |
| -25 | 90 | 67 |
| -26 | 91 | 67 |
| -27 | 92 | 68 |
| -28 | 94 | 69 |
| -29 | 95 | 70 |

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей выполнять по факту исполнения мероприятий по их строительству.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии предусмотрена Вариантом №2 настоящей схемы.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации 2 варианта сценария развития системы теплоснабжения с. Винницы.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, необходимо выполнить при реализации программ перспективного развития системы теплоснабжения с. Винницы по выбранному варианту рассмотренных выше.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему теплоснабжения не предусматривается.

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Переход на закрытую схему теплоснабжения не предусматривается.

# Перспективные топливные балансы

## Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1.1  – Существующие и перспективные топливные балансы (Вариант 1)

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,32 | 2,06 | 4925,57 | Древесная щепа | 204,00 | 4346,4 | 1003,17 | 3,7713 |
| 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,93 | 2,68 | 6219,15 | Древесная щепа | 204,00 | 4346,4 | 1266,63 | 4,76 |
| 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 3,18 | 2,95 | 6767,76 | Древесная щепа | 204,00 | 4346,4 | 1378,36 | 5,18 |
| 2029-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 3,47 | 3,25 | 7374,53 | Древесная щепа | 204,00 | 4346,4 | 1501,94 | 5,65 |

Таблица 8.1.2  – Существующие и перспективные топливные балансы (Вариант 2)

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,32 | 2,06 | 4925,57 | Древесная щепа | 204,00 | 4346,4 | 1003,17 | 3,7713 |
| 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,04 | 1,80 | 4339,38 | Древесная щепа | 203,67 | 4346,4 | 883,78 | 3,32 |
| МКУ-6 | 0,71 | 0,65 | 1378,14 | Древесная щепа | 203,67 | 4364,4 | 280,68 | 1,06 |
| 2026-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,05 | 1,82 | 4355,70 | Древесная щепа | 203,67 | 4346,4 | 887,11 | 3,33 |
| МКУ-6 | 0,97 | 0,91 | 1878,24 | Древесная щепа | 203,67 | 4364,4 | 382,53 | 1,44 |
| 2029-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 2,06 | 1,84 | 4373,50 | Древесная щепа | 203,67 | 4346,4 | 890,73 | 3,35 |
| МКУ-6 | 1,33 | 1,27 | 2580,57 | Древесная щепа | 203,67 | 4364,4 | 525,57 | 1,98 |

Таблица 8.1.3 – Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) .ООО «НИЛА» (Вариант 1)

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, тыс. т (тыс. м3)/час | Расход топлива за сутки, тыс. т (тыс. м3)/сут | Аварийный запас топлива, т (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 0,194 | 0,001 | 0,02 | 0,05 |
| 2022-2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 0,245 | 0,001 | 0,02 | 0,07 |
| 2026-2028 годы |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 0,266 | 0,001 | 0,02 | 0,07 |
| 2029-2036 годы |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 0,290 | 0,001 | 0,03 | 0,08 |

Таблица 8.1.4 – Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) .ООО «НИЛА» (Вариант 2)

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, тыс. м3/час | Расход топлива за сутки, тыс. м3/сут | Аварийный запас топлива, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 0,194 | 0,001 | 0,02 | 0,05 |
| 2022-2025 годы |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 0,171 | 0,001 | 0,02 | 0,05 |
| МКУ-6 | 0,054 | 0,0002 | 0,005 | 0,015 |
| 2026-2028 годы |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 0,171 | 0,001 | 0,02 | 0,05 |
| МКУ-6 | 0,074 | 0,0003 | 0,01 | 0,02 |
| 2029-2036 годы |  |  |  |  |
| Котельная №14 | 0,172 | 0,001 | 0,02 | 0,05 |
| МКУ-6 | 0,101 | 0,0004 | 0,01 | 0,03 |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных является древесная щепа.

Таблица 8.2.1 – Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | Древесная щепа | дрова |
| Марка топлива | --- | --- |
| Поставщик топлива | ООО «Веста Лес», ООО «Нила» | ООО «ПЕЛЕ», ООО «Нила» |
| Способ доставки на котельную | а/м | а/м |
| Откуда осуществляется поставка (место) | с,Паша | г,Подпорожье |
| Периодичность поставки | ежедневно | По заявке |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии

Таблица 9.1.1 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (Вариант 1)

| Описание мероприятий | 2022-2027 годы | 2028-2036 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация теплоснабжения МО Винницкое сельское поселение, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии | 12000 | 12000 | 24000 |
| Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР; | 1200 | 1200 | 2400 |
| Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д. 1 а, с. Винницы | 73255,71 |  | 73255,71 |
| Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии. | 1800 | 1800 | 3600 |
| Итого | 88255,71 | 15000 | 103255,7 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-3 к проектируемой ТК-3А, протяженностью 150 м, Ду 150мм. | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство/реконструкция тепловых сетей от ТК-1 к ТК-5, протяженностью 230 м, Ду 150мм. | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям (Строительство тепловой сети с ППУ изоляцией. Прокладку тепловой сети предполагается осуществлять из стальных труб) | 2830 | 3750 | 6580 |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям (Строительство тепловой сети с ППУ изоляцией. Прокладку тепловой сети предполагается осуществлять из стальных труб) | 2000 | 2000 | 4000 |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа (По мере износа тепловой сети и изоляции необходима замена тепловой изоляции на ППУ.) | 1500 | 1500 | 3000 |
| Итого | 6330 | 7250 | 13580 |
| Итого | 94585,71 | 22250 | 116835,7 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Таблица 9.1.2 - Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (Вариант 2)

| Описание мероприятий | 2022-2027 годы | 2028-2036 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация теплоснабжения МО Винницкое сельское поселение, обслуживание и поддержание системы теплоснабжения в работоспособном состоянии | 12000 | 12000 | 24000 |
| Водогрейной блочно-модульной котельной 6 МВт «МКУ-6,0», работающей на твердом топливе (Дрова, древесные отходы, щепе, стружка, лузка, пеллеты, древесные гранулы), производства Компании «КотлоЭнергоПром», является торговой маркой котельного завода «Вектор», который расположен в г. Барнауле Алтайского края., номинальной теплопроизводительностью данной модели — 5,16 Гкал/ч | 7 800 |  | 7800 |
| Доставка и монтаж БМК (10%) | 780 |  | 780 |
| Обеспечение объектов предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи, потребления ТЭР; | 1200 | 1200 | 2400 |
| Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии. | 1800 | 1800 | 3600 |
| Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д. 1 а, с. Винницы | 73255,71 |  | 73255,71 |
| Итого | 96835,71 | 15000 | 111835,7 |
| Проектирование и проектно-сметный расчет для прокладки сетей теплоснабжения для данного варианта | 2500 |  | 2500 |
| Строительство новых сетей теплоснабжения для переключения потребителей от Котельной №14 к новой БМК. | 3800 |  | 3800 |
| Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районах, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одной котельной к другой, на случай выхода из строя одной из котельных |  | 4000 | 4000 |
| Строительство тепловых сетей от ТК-3 к проектируемой ТК-3А, протяженностью 150 м, Ду 150мм. | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство/реконструкция тепловых сетей от ТК-1 к ТК-5, протяженностью 230 м, Ду 150мм. | *ПСД | *ПСД | *ПСД |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к существующим потребителям (Строительство тепловой сети с ППУ изоляцией. Прокладку тепловой сети предполагается осуществлять из стальных труб) | 2830 | 3750 | 6580 |
| Строительство новых сетей теплоснабжения к перспективным потребителям (Строительство тепловой сети с ППУ изоляцией. Прокладку тепловой сети предполагается осуществлять из стальных труб) | 2000 | 2000 | 4000 |
| Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа (По мере износа тепловой сети и изоляции необходима замена тепловой изоляции на ППУ.) | 1500 | 1500 | 3000 |
| Итого | 12630 | 11250 | 23880 |
| Итого | 109465,7 | 26250 | 135715,7 |

*Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации

Расчет капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей по данным администрации, тыс.руб (Данные мероприятия включены в сценарии развития предложенные в схеме теплоснабжения) представлен в таблицах

Таблица 9.1.3 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельных, тыс. руб. (до конца действия схемы теплоснабжения)

| Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | … | … | .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д. 1 а, с. Винницы |  | 24 418,57 | 24 418,57 | 24 418,57 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9.1.4 - Объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей тепловой энергии)

| Источник | Наименование начала участки | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Винницкого сельского поселения | ТК-3 | Проектируемая ТК-3А | Население | 150 | 2022-2023 | 150 | Подземный канальный | ППУ | Определится после разработки проектно- сметной документации |

Таблица 9.1.5 - Объемы строительства/реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Ленинградской области, Бюджет Винницкого сельского поселения | ТК-1 | ТК-5 | 230 | 2022-2023 | 150 | Воздушная прокладка | Пенополиуретан | Определится после разработки проектно- сметной документации |

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Данные мероприятия не предусмотрены.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Переход на закрытую схему теплоснабжения не предусматривается.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация отсутствует. Рекомендуется наделить статусом ЕТО ООО «НИЛА».

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации":

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

- главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации сельского поселения - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, сельского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, сельского поселения, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, сельского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского поселения;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

- Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В муниципальном образовании Винницкое сельское поселение критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ООО «НИЛА».

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация отсутствует. Рекомендуется наделить статусом ЕТО ООО «НИЛА».

Система теплоснабжения ООО «НИЛА» охватывает территорию с. Винницы. Теплоснабжение обеспечивается от котельной, которая находится в муниципальной собственности и эксплуатируется ООО «НИЛА», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

## Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация отсутствует. Рекомендуется наделить статусом ЕТО ООО «НИЛА». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения

Единая теплоснабжающая организация отсутствует. Рекомендуется наделить статусом ЕТО ООО «НИЛА».

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В муниципальном образовании Винницкое сельское поселение теплоснабжение осуществляется от 1 источника тепловой энергии.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Винницкое сельское поселение, бесхозяйные сети не выявлены.

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченные в проекте схемы теплоснабжения мероприятия не предполагают корректировки решений схем газоснабжения и газификации муниципального образования Винницкое сельское поселение.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межгрегиональных) программ газификации не предполагается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования Винницкое сельское поселение  не осуществляется.

## Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Плотность тепловой нагрузки на территории муниципального образования Винницкое сельское поселение недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Информация отсутствует.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, сельского поселения, сельского поселения федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

# Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.	 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

- Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

- Индекс рентабельности инвестиций PI;

- Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2019 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2021 – 2036 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 14.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на Древесная щепа и древесная щепа (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (напри-мер, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.